Exemples de fiches de contrôle de votre outillage

QUALICLIMAFROID

3 cité Paradis – 75010 PARIS

01.44.83.68.18 -  01.44.83.68.21

adcfluides@qualiclimafroid.com

www.qualiclimafroid.com

QUALICLIMAFROID

3 cité Paradis – 75010 PARIS

01.44.83.68.18 -  01.44.83.68.21

adcfluides@qualiclimafroid.com

www.qualiclimafroid.com

AVERTISSEMENT

A titre d’exemple, vous trouverez ci-après des fiches de contrôle de l’outillage.

Il s’agit d’exemples présentés par QUALICLIMAFROID, ils ne sont en aucun cas imposés pour le contrôle de l’outillage.

- Exemple de fiche de contrôle de thermomètre

| Opérateur |  | Fiche de contrôle - Thermomètre |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photo de l’outillage | Marque : THERMO |  |  |  |  | Référence interne : T1 |  |  |  |
|  | Date d’achat : 16/05/2017 |  |  |  |  | N° de série : GHUYB556 |  |  |  |
|  | N° facture : 1547 |  |  |  |  | Date de facture : 19/05/2017 |  |  |  |
| Date du contrôle | Contrôle visuel |  |  | Glace fondante |  | Eau bouillante |  | Nom du Contrôleur | Signature du contrôleur |
|  | Sonde chemisée |  | Sonde contact | Sonde chemisée | Sonde contact | Sonde chemisée | Sonde contact |  |  |
| 10/05/2018 | Conforme |  | Conforme | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.1 | MARTIN |  |
| 10/05/2019 | Conforme |  | Conforme | 0.0 | 0.0 | 100.1 | 100.1 | MARTIN |  |

Procédure de contrôle :

- Visuel :

  - Etat général et propreté

  - Etat des sondes et des connecteurs

  - Examen administratif (n° de série, repère de détention, …)

  - Alimentation électrique (état des piles ou de la batterie)

- Fonctionnel :

  - Contrôle à 0°C dans la glace fondante :

    - Placer la sonde dans la glace fondante

    - Lire la température mesurée et reportée sur la fiche

  - Contrôle à 100°C dans l’eau bouillante :

    - Placer la sonde dans l’eau bouillante

    - Lire la température mesurée et reportée sur la fiche

Pour que le contrôle du thermomètre soit conforme, l’erreur de mesure ne doit pas être supérieure à la précision indiquée par le constructeur

- Exemple de fiche de contrôle de manomètre

| Opérateur | Fiche de contrôle - Manomètre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photo de l’outillage | Marque : ROLESCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Référence interne : M1 |  |  |  |  |
|  | Date D’achat : 16/05/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° de série : ioplk8954 |  |  |  |  |
|  | N° de facture : 1547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date de la facture : 19/05/2017 |  |  |  |  |
| Date du contrôle | Manomètre BP |  |  |  |  |  | Manomètre HP |  |  |  |  |  |  | Nom du contrôleur | Signature |
|  | Contrôle à vide |  | Contrôle à 4 bar |  | Contrôle à 7 bar |  | Contrôle à vide |  | Contrôle à 10 bar |  |  | Contrôle à 20 bar |  |  |  |
|  | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |  | C | NC |  |  |
| 16/05/2018 | 0 |  | 4 |  | 7 |  | 0 |  | 10,1 |  |  | 20,3 |  | MARTIN |  |
| 16/05/2019 | 0 |  | 4 |  | 7 |  | 0 |  | 10 |  |  | 20.2 |  | MARTIN |  |

Procédure de contrôle :

- Visuel :

  - Etat général et propreté

  - Examen administratif (n° de série, repère de détention, …)

  - Vérification de la manœuvrabilité des vannes du bypass (pas de blocage ni de point dur), contrôle visuel des joints et des flexibles

  - Vérification du réglage du « 0 » sur les manomètres BP et HP

- Fonctionnel : Une rampe qui sera mise sous pression avec une bouteille d’azote est créée avec manodétendeur approprié, avec des piquages pour branchement des manomètres à contrôler et d’un manomètre de référence préalablement contrôlé

- Contrôle de manomètre BP :

  - Pression lue manomètre non raccordé : report de cette valeur dans la fiche de contrôle,

  - Pressions lues manomètre raccordé : report des valeurs sur la fiche de contrôle (avec une pression réglée à 4 bar puis 7 bar au manomètre de référence)

- Contrôle de manomètre HP :

  - Pression lue manomètre non raccordé : report de cette valeur dans la fiche de contrôle),

  - Pressions lues manomètre raccordé : report des valeurs sur la fiche de contrôle (avec une pression réglée à10 bar puis 20 bar au manomètre de référence)

Pour que le contrôle du manomètre soit conforme, l’erreur de mesure ne doit pas être supérieure à la précision indiquée par le constructeur

- 2ème exemple de fiche de contrôle de manomètre

Attention :

Cette procédure décrit une méthode de vérification d’un manomètre basée sur la relation pression/température des fluides frigorigènes.

Pour réaliser ce contrôle, il faut un thermomètre dont le contrôle de bon fonctionnement a été réalisé et 2 bouteilles contenant des fluides frigorigènes différents.

Veiller également que l'ensemble manos flexibles est parfaitement étanche (essai azote), mettre l'ensemble à l'air libre, étalonner les manos à la pression atmosphérique, raccorder l'ensemble sur la phase gaz de la bouteille de fluide, tirer au vide manos et fléxibles et ouvrir la vanne gaz de la bouteille

Procédure de vérification :

Mesure 1 :

  - Prendre une bouteille de fluide frigorigène stockée dans l’atelier, s'assurer qu'elle contient du fluide à l'état liquide

  - Relever, à l’aide du thermomètre la température régnant autour de la bouteille et la reporter dans la fiche de contrôle ;

  - En déduire, avec la relation pression/température du fluide contenu dans la bouteille, la pression régnant dans la bouteille :

    - Brancher le manomètre sur la bouteille et faire une première mesure de la valeur lue sur le manomètre.

    - Reporter dans la fiche de contrôle les valeurs mesurées : température ambiante, pression effective (relation pression/température) dans la bouteille et pression lue sur le manomètre.

Mesure 2 :

  - Prendre une autre bouteille de fluide frigorigène de nature différente stockée également dans l’atelier, s'assurer qu'elle contient du fluide à l'état liquide ;

  - Procéder de la même façon que pour la mesure 1 et reporter les valeurs dans la fiche.

Si les erreurs de mesure ne sont pas supérieures à la précision indiquée par le fabricant, ce manomètre peut alors être considéré comme conforme.

| Opérateur |  |  | Fiche de contrôle Manomètre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photo de l’outillage |  |  | Marque : ROLESCO |  |  |  |  |  |  |  |  | Référence interne : M1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Date d’achat : 16/05/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | N° série : qsdez1236 |  |  |  |  |
|  |  |  | N° de facture : 1547 |  |  |  |  |  |  |  |  | Date de facture : 19/05/2017 |  |  |  |  |
| Contrôle suivant la procédure de vérification « Manomètre» |  |  |  |  |  |  |  | Sensibilité indiquée par le constructeur : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date du contrôle | Type de fluide bouteille 1 : R |  |  |  |  |  | Type de fluide bouteille 2 : R |  |  |  |  |  |  | Nom du contrôleur |  | Signature du contrôleur |
|  | Température | Pression |  |  | Contrôle |  | Température |  | Pression |  | Contrôle |  |  |  |  |  |
|  | Ambiante °C | Ref. |  | Lue | Ecart | C/NC | Ambiante °C |  | Ref. | Lue | Ecart |  | C/NC |  |  |  |
| 15/05/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARTIN |  |  |
| 15/05/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARTIN |  |  |

- Exemple de fiche de détecteur de fuite

| Opérateur | Fiche de contrôle – Détecteur de fuite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photo de l’outillage | Marque : KANE |  |  |  |  | Référence interne : DF1 |  |  |  |
|  | Date D’achat : 16/05/2017 |  |  |  |  | N° de série : ghyub1245 |  |  |  |
|  | N° de facture : 1547 |  |  |  |  | Date de la facture : 19/05/2017 |  |  |  |
| Date du contrôle | Contrôle visuel |  | Sans fuite de fluides |  | Avec fuite étalon 5g/an |  |  | Nom du contrôleur | Signature |
|  | C | NC | C | NC | C |  | NC |  |  |
| 16/05/2018 | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 16/05/2019 | X |  | X |  | X |  |  |  |  |

Procédure de contrôle :

- Visuel :

  - Etat général et propreté

  - Examen administratif (n° de série, repère de détention, …)

  - Alimentation électrique (état des piles ou de la batterie)

  - Propreté de la sonde

- Fonctionnel :

  - Dans une ambiance sans fuite :

    - Mettre le directeur de fuite en fonctionnement pour réaliser une mesure à vide

    - Lire l’indication donnée par le détecteur de fuite :

      - si aucune détection n’est constatée, cocher sur la fiche de contrôle la colonne C (Conforme),

      - si une détection est constatée, cocher sur la fiche de contrôle la colonne NC (Non Conforme),

  - Créer un débit de fuite de 5 g/an avec une fuite calibrée : lire l’indication donnée par le détecteur de fuite et cocher sur la fiche de contrôle la colonne C (Conforme) si détection ou NC (Non Conforme) si aucune détection.

- Exemple de fiche de contrôle de station de récupération

| Opérateur | Fiche de contrôle - Station de récupération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photo de l’outillage | Marque : MASTERCOOL |  |  |  |  |  |  |  |  | Référence interne : ST1 |  |  |  |  |
|  | Date D’achat : 16/05/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | N° de série : NBHGT5684 |  |  |  |  |
|  | N° de facture : 1547 |  |  |  |  |  |  |  |  | Date de la facture : 19/05/2017 |  |  |  |  |
| Date du contrôle |  | Manomètres |  |  |  | Contrôle de fonctionnement |  |  |  |  |  |  | Nom du contrôleur | Signature |
|  | Date de changement | Contrôle BP |  | Contrôle HP |  | Vide |  | Recyclage |  |  | Charge |  |  |  |
|  |  | R | S | R | S | C | NC | C | NC |  | C | NC |  |  |
| 16/05/2018 | 16/05/2018 | 5 | 5 | 20 | 20 | X |  | X |  |  | X |  |  |  |
| 16/05/2019 | 16/05/2019 | 5 | 5 | 20 | 20 | X |  | X |  |  | X |  |  |  |

Procédure de contrôle :

- Visuel :

  - Etat général de la station de récupération, alimentation électrique

  - Examen administratif (n° de série, repère de détention, …)

  - Etat du condenseur (le nettoyer si nécessaire), des flexibles et de leurs joints (les remplacer si nécessaire)

  - Etat des robinets de service de la station de récupération (sans blocage ni point dur), des manomètres de la station de récupération

- Fonctionnel :

  - Remplacement du filtre déshydrateur préconisé par le constructeur, noter la date sur la fiche de contrôle

  - Station de récupération en fonctionnement : lire la pression sur le manomètre BP du bypass d’intervention, la reporter dans la fiche (colonne R du manomètre BP) ; lire la pression sur le manomètre BP de la station de récupération, la reporter dans la fiche (colonne S du manomètre BP)

  - Station de récupération en fonctionnement en mode « push pull »: lire la pression sur le manomètre HP du bypass d’intervention, la reporter dans la fiche (colonne R du manomètre HP) ; lire la pression sur le manomètre HP de la station de récupération, la reporter dans la fiche (colonne S du manomètre HP)

- Contrôle de la station de récupération en mode « tirage au vide » : Vérifier que le circuit frigorifique ne contient plus de fluide frigorigène; dans ce cas mettre la mention « C » pour conforme dans la colonne « Vide », dans le cas contraire, mettre la mention « NC » pour non-conforme

- Contrôle de la station de récupération en mode « recyclage » destiné à vidanger la station de récupération de tous fluides frigorigènes : Vérifier que le fluide frigorigène est bien recyclé ; dans ce cas, mettre la mention « C » pour Conforme dans la colonne « recyclage », dans le cas contraire, mettre la mention « NC » pour non-conforme

- Contrôle de la station de récupération en mode « charge » : vérifier que le fluide frigorigène est bien chargé dans l’installation par pesée du contenant ; dans ce cas, mettre la mention « C » pour Conforme dans la colonne « charge », dans le cas contraire, mettre la mention « NC » pour non-conforme

- Exemple de fiche de contrôle de balance

| Opérateur |  |  | Fiche de contrôle - Balance |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photo de l’outillage |  |  | Marque : Teddington TF-B12005 |  |  | Référence : BAL1 |  |  |  |
|  |  |  | Date d’achat : 16/05/2017 |  |  | N° de série : wxdse1593 |  |  |  |
|  |  |  | N° facture : 1547 |  |  | Date de facture : 19/05/2017 |  |  |  |
| Date du contrôle | Contrôle visuel |  | Contrôle à vide | Mesure 1 en kg | Mesure 2 en kg | Mesure 3 en kg | Valeur déduite | Nom du Contrôleur | Signature du contrôleur |
|  | C | NC | Lecture en kg | m1 lue | m2 lue | m3 lue | m3-m2 |  |  |
| 10/05/2018 | X |  | 0 | 5 | 15 | 20 | 5 |  |  |
| 10/05/2019 | X |  | 0 | 5 | 12 | 17 | 5 |  |  |

Procédure de contrôle :

- Visuel :

  - Etat général de la balance

  - Examen administratif (n° de série ou repère de détention)

  - Alimentation électrique (câble de liaison balance, afficheur)

  - Libre fonctionnement du plateau

- Fonctionnel :

  - Faire une mesure à vide et reporter la mesure dans la colonne « contrôle à vide ». La valeur doit être égale à 0 kg

  - Réaliser 3 mesures successives :

    - 1ère mesure : placer la masse marquée sur le plateau et reporter la mesure dans la colonne « m1 »

    - 2ème mesure : enlever la masse marquée puis placer une masse quelconque (bouteille de fluide par exemple) et reporter la mesure dans la colonne « m2»

    - 3ème mesure : placer la masse marquée et la masse utilisée pour la mesure m2. Reporter la mesure dans la colonne « m3»

  - Calculer m4 selon m4 = m3-m2. m4 doit être égal à m1

Pour que la balance soit considérée conforme, l’erreur de mesure ne doit pas être supérieure à la précision indiquée par le constructeur

QUALICLIMAFROID

3 cité Paradis – 75010 PARIS

01.44.83.68.18 -  01.44.83.68.21

adcfluides@qualiclimafroid.com

www.qualiclimafroid.com